## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 医用气体 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：医用气体 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体 |  |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:气体管道预留报警器接情报面板 |  | 台 | 2
2 | 030701003001 | 一体式负压机组 | 一体式机组,包含 1、负压泵，最大吸气量60m3/h,功率:5.0KW;真空度:10Pa,380V,50H，2个，一用一备； 2、除菌过滤器，L=100m3/h;过滤精度:0.01μm过滤效率:99.995%，2个，一用一备； 3、医用真空罐，500L,30kPa-70KPa，1个； 4、集污罐，0.2m3;DN350,P=0.1MPa，1个； 5、电控柜1个 还包含所需压力传感器、全自动排污装置、变频器 |  | 组 | 1
3 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.规格、压力等级:18*2.0 2.连接形式:焊接 |  | m | 47.82
4 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.规格、压力等级:25*2.0 2.连接形式:焊接 |  | m | 47.29
5 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.规格、压力等级:32*2.5 2.连接形式:焊接 |  | m | 47.19
6 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.规格、压力等级:73*3 2.连接形式:焊接 |  | m | 59.48
7 | 031006013001 | 排气消毒装置 | 1.型号、规格:一用一备 采用紫外消毒和负离子消毒技术 |  | 台 | 2
8 | 031008004001 | 氧气汇流排 | 1.型号、规格:氧气汇流排6X6 |  | 组 | 1
9 | 031008004002 | 二氧化碳汇流排 | 1.型号、规格:二氧化碳汇流排6X6 |  | 组 | 1
1 | 030903003001 | 医用脱气紫铜 | 1.规格:医用脱气紫铜 |  | m | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体 |  |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0 |  | 管 | 管Φ10
11 | 030903003002 | 医用脱气紫铜管 | 1.规格:医用脱气紫铜管Φ15 |  | m | 28
12 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.规格、压力等级:DN15 |  | m | 28
13 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.规格、压力等级:DN25 |  | m | 33
14 | 030507014002 | 压力报警面板 | 1.名称:压力报警面板 2.规格:四气 |  | 台 | 1
15 | 031103027001 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.规格:四气 |  | 个 | 1
16 | 030404016001 | 气体阀门控制箱 | 1.名称:气体阀门控制箱 2.规格:四气 |  | 台 | 1
17 | 030502005001 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.规格:RVVP2*1.0 |  | m | 300
18 | 031003001001 | 维修阀 | 1.类型:维修阀 2.规格、压力等级:Φ10 |  | 个 | 2
19 | 031003001002 | 维修阀 | 1.类型:维修阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 2
20 | 031008014001 | 气体终端 | 1.气体种类:氧气 |  | 个 | 10
21 | 031008014002 | 气体终端 | 1.气体种类:负压吸引 |  | 个 | 10
22 | 031008014003 | 气体终端 | 1.气体种类:压缩空气 |  | 个 | 10
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 |  | m | 200
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体 |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体 |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医用气体 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：医用气体 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：医用气体 |  |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：医用气体 |  | 标段：阿图什市上阿图什镇卫生院门诊楼扩建项目-手术室装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13